上海交通大学

《电子电路系统实验》报告

实验名称：三相电路的电压和电流测量                      班级 AI2618-

姓名 陈卓妍           学号 523030910037        实验日期 2024.10.16

- 实验目的：

  - 加深理解三相电路中线电压与相电压、线电流与相电流之间的关系

  - 掌握三相电路的正确连接方法及测量方法

  - 研究三相不对称负载为星形连接时，中心点的位移和其所起的作用

- 实验原理

  - 三相电路的星形连接：三相四线制

- 如图1，相电压：UUN'、UVN'、UWN'；相电流：IU、IV、IW；线电压：UUV、UVW、UWU；线电流：IU、IV、IW；中线电流：IN

- 图1

- UUV=UUN−UVN=UUN3∠30o

- UVW=UVN−UWN=UVN3∠30o

- UWU=UWN−UUN=UWN3∠30o

- UL=3UP，IL=IP，负载对称时IN=0，N和N‘点等电位。

  - 三相电路的星形连接：三相三线制

- 如图2，三相负载对称时，N和N‘点等电位。

- UUV=UUN−UVN=UUN3∠30o

- UVW=UVN−UWN=UVN3∠30o

- UWU=UWN−UUN=UWN3∠30o

- 图2

- 三相负载不等电位时，N‘点电位发生偏移，各相电压不等，线电压不受影响。

- UN'N=UUNZU+UVNZV+UWNZW1ZU+1ZV+1ZW

  - 三相电路的三角形连接：三相三线制

- 如图3，UL=UP(380V)，IUV+IVW+IWU=0，IU+IV+IW=0

- 当负载对称时：IL=3IP，IU=IUV3∠−30o，IV=IVW3∠−30o，IW=IWU3∠−30o

- 当负载不对称时：IU=IUV−IWU，IV=IVW−IUV，IW=IWU−IVW。

- 图3

  - 三相电路的相序

- 图4

- U—V—W为正序，U—W—V为负序。三相电源的相序可根据中点位移原理，用实验方法测定。如图4，若电容元件为U相，则白炽灯泡较亮的为V相，较暗的为W相。

- 实验仪器：

- 电工试验台 1台

- 三相电路板 1只

- 交流电压表 1只

- 钳形电流表 1只

- 实验任务

2.1 实验任务1

- 任务要求：测定电源相序。

- 按图5接线，C = 4μF，白炽灯的额定功率为40W，额定电压为220V；测定相序。如假定的相序与实际相序不符，则调整电源于实验板的连接线，使实验板上V相的灯比W相的灯亮。

- 图5

2.2 实验任务2

- 任务要求：三相四线制，负载为星形连接

- 按图5接线，测量线电压、相电压、中心点位移电压、线电流、相电流、中线电流，将实验数据填入表1中。

- 图5

- 实验结果

- 表1 三相四线制，负载为星形连接数据记录表 （电压单位：V 电流单位：A）

| - 三相负载情况 | - UUV | - UVW | - UWU | - UUN' | - UVN' | - UWN' | - UNN' | - IU | - IV | - IW | - IN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 负载对称 | - 406 | - 405 | - 404 | - 232 | - 232 | - 230 | - 0 | - 0.126 | - 0.127 | - 0.125 | - 0.0003 |
| - U相为4μF电容 | - 406 | - 405 | - 405 | - 232 | - 232 | - 230 | - 0 | - 0.285 | - 0.127 | - 0.125 | - 0.308 |
| - U相为开路 | - 406 | - 405 | - 405 | - 232 | - 232 | - 230 | - 0 | - 0 | - 0.127 | - 0.125 | - 0.126 |

- 数据分析

负载对称                 U相为4μF电容              U相为开路

2.3 实验任务3

- 任务要求：三相三线制，负载为星形连接

- 断开中线，在负载分别为表2所示情况下，测量相电压、中心点位移电压、相电流，将实验数据填入表2。

- 实验结果

- 表2 三相三线制，负载为星形连接数据记录表 （电压单位：V 电流单位：A）

| - 三相负载情况 | - UUN' | - UVN' | - UWN' | - UNN' | - IU | - IV | - IW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 负载对称 | - 232 | - 231 | - 232 | - 1 | - 0.126 | - 0.127 | - 0.126 |
| - U相为4μF电容 | - 215 | - 448 | - 229 | - 211 | - 0.257 | - 0.178 | - 0.124 |
| - U相为开路 | - 350 | - 198 | - 205 | - 115 | - 0 | - 0.117 | - 0.117 |

- 数据分析

负载对称                 U相为4μF电容              U相为开路

2.4 实验任务4

- 任务要求：三相三线制，负载为三角形连接

- 按图6接线，在负载分别为表3所示情况下，测量线电流、相电流，将实验数据填入表3。

- 图6

- 实验结果

- 表3 三相三线制，负载为三角形连接数据记录表（电流单位：A）

| - 三相负载情况 | - IU | - IV | - IW | - IUV | - IVW | - IWU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 负载对称 | - 0.290 | - 0.293 | - 0.291 | - 0.169 | - 0.170 | - 0.167 |
| - U相为4μF电容 | - 0.359 | - 0.641 | - 0.291 | - 0.489 | - 0.170 | - 0.167 |
| - U相为开路 | - 0.167 | - 0.170 | - 0.292 | - 0 | - 0.170 | - 0.167 |

- 数据分析

- 负载对称                 U相为4μF电容          U相为开路

- 总结

- 实验思考题：

  - 写出相序器的工作原理

- 答：相序器中U相上接电容，V、W相上都接小灯泡，三相电路负载不对称，N‘点电位发生偏移，UN'N=UUNZU+UVNZV+UWNZW1ZU+1ZV+1ZW，由偏移之后，V相负载上的电压大于W相负载上的电压，故可以根据灯泡亮度判段相序。

  - 三相四线制有什么特点？在中线上是否可以安装保险丝？为什么？

- 三相四线制的特点：

  - 中性线上的电流等于各相相电流的相量和

  - 线电流等于相电流

  - 线电压等于√3倍的相电压

- 中线上不能安装保险丝，因为在三相负载平衡的情况下，中性线（零线）理论上不		应该承载电流。如果在中性线上安装了保险丝，当三相负载不平衡时，中性线上会		流过不平衡电流，这可能导致保险丝熔断，进而引起中性线断开。中性线的断开会		使得原本由中性线维持的各相电压平衡被破坏，可能导致某些相的电压升高，超出		设备的额定电压，从而损坏电气设备或者引发安全事故.

  - 三相负载为三角形连接时，当某一相的电源断开时，灯泡的亮度有何变化？为什么？

- 答：电源正常的两相之间的灯泡正常工作，其余灯泡变暗。这种亮度变化的原因在	于电压的减少。在三角形连接中，每个灯泡原本直接连接在一相电源上，承受全电	压。当一相电源断开时，两个灯泡不再直接连接到电源，而是通过断开的相间接连	接，形成了串联回路。在串联回路中，电压分配给两个灯泡，使得每个灯泡的电压	降至线电压的一半，从而导致亮度下降.